Приложение №1

Техническое задание

на поставку дизельных передвижных электростанции для нужд

ООО «Тюменская сервисная геофизическая компания»

Общие требования.

Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материалов и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, произведенным не ранее указанного в техническом задании года, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставляемое оборудование должно сопровождаться необходимой для эксплуатации технической документацией, в том числе Инструкцией по эксплуатации на русском языке или Руководством по эксплуатации (паспорт изделия с гарантийными обязательствами).

Поставляемый товар по качеству и комплектности должен соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании в части показателей качества, комплектности и технических характеристик товара.

Место поставки: ХМАО-Югра, Сургутский р-н, п. Солнечный.

Ожидаемый срок поставки: 01.11.2017 г.

Поставка производится силами Поставщика и за счет Поставщика собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц.

Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на счет поставщика не ранее 30(тридцати) календарных дней, но не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней после поставки оборудования.

Допускается частичная поставка, общее количество товара может быть изменено по требованию покупателя.

Производитель должен иметь на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры систему гарантийного и сервисного обслуживания.

Общие требования безопасности

Электроагрегат должен соответствовать «Правилам устройства электроустановок», «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. При установке агрегата на опасном производственном объекте изделие должно иметь разрешение уполномоченного органа РТН на применение на ОПО.

Иметь сертификат соответствия ГОСТ.

Конструкция электроагрегата должна обеспечивать безопасность при эксплуатации от поражения обслуживающего персонала электрическим током в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79, травмирования вращающимися и подвижными частями и от получения ожогов от частей, нагретых до высокой температуры.

Электроагрегаты должны отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

Требования к продукции

Дизельная электростанция на санях в погодозащитном капоте мощностью 30кВт. (количество 2 ед.)

| 1 | Двигатель | Дизельный двигатель ММЗ, с зарядным генератором на 24В и электростартером 24В, с предпусковым жидкостным подогревателем |
| --- | --- | --- |
| 2 | Силовой одноопорный генератор | 30кВт |
| 3 | Напряжение | 230/400В |
| 4 | Число фаз | 3 |
| 5 | Частота | 50 Гц |
| 6 | Дополнительная фильтрация топлива | Фильтр-сепаратор |
| 7 | Степень автоматизации | 1-я степень (ручной запуск) |
| 8 | Тип исполнения | Погодозащитный капот |
| 9 | Аккумуляторные батареи | В комплекте |

10. ДЭС устанавливается на металлические сани, полозья которой выполнены из трубы размером не менее d-219х7. Клиренс 500мм. Водило изготовлено из трубы не менее d-76х6.

Особые требования при поставке ДЭС.

ДЭС поставляется на объект только после проведения комплексных заводских испытаний дизельного агрегата в составе ДЭС. Данные испытания проводятся при нагрузке генератора с мощностью не ниже 80% от номинальной.

ДЭС поставляется на объект полностью смонтированной и укомплектованной.

Дизельный агрегат заправлен всеми необходимыми ГСМ и охлаждающей жидкостью в объеме проведения пусконаладочных работ. Все сменные элементы установлены. Стартерные аккумуляторы полностью заряжены. Все предохранители в электрооборудовании и лампы в светильниках установлены.

Все оборудование и системы ДЭС готовы к подключению, включению и эксплуатации на объекте у потребителя.

Техническое задание подготовил:                                        Главный механик Ахметов А.М.